| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
| KQCDLF2-20 | 0.37 | 扬 程 H （m） | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| KQCDLF2-30 | 0.37 |  | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| KQCDLF2-40 | 0.55 |  | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 17 |
| KQCDLF2-50 | 0.55 |  | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 |
| KQCDLF2-60 | 0.75 |  | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 |
| KQCDLF2-70 | 0.75 |  | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 |
| KQCDLF2-80 | 1.1 |  | 71 | 69 | 65 | 59 | 54 | 47 | 40 |
| KQCDLF2-90 | 1.1 |  | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 |
| KQCDLF2-100 | 1.1 |  | 89 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 49 |
| KQCDLF2-110 | 1.1 |  | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 |
| KQCDLF2-120 | 1.5 |  | 107 | 103 | 97 | 90 | 81 | 71 | 59 |
| KQCDLF2-130 | 1.5 |  | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 |
| KQCDLF2-140 | 1.5 |  | 125 | 122 | 114 | 105 | 94 | 84 | 69 |
| KQCDLF2-150 | 1.5 |  | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 |
| KQCDLF2-160 | 2.2 |  | 143 | 139 | 131 | 120 | 107 | 96 | 80 |
| KQCDLF2-170 | 2.2 |  | 152 | 148 | 139 | 128 | 114 | 102 | 86 |
| KQCDLF2-180 | 2.2 |  | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 |
| KQCDLF2-190 | 2.2 |  | 170 | 165 | 156 | 143 | 127 | 113 | 95 |
| KQCDLF2-200 | 2.2 |  | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 |
| KQCDLF2-210 | 2.2 |  | 188 | 183 | 172 | 157 | 141 | 124 | 105 |
| KQCDLF2-220 | 2.2 |  | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 |
| KQCDLF2-230 | 3.0 |  | 205 | 201 | 188 | 173 | 155 | 137 | 115 |
| KQCDLF2-240 | 3.0 |  | 214 | 210 | 197 | 181 | 163 | 144 | 120 |
| KQCDLF2-250 | 3.0 |  | 225 | 219 | 205 | 189 | 170 | 151 | 127 |
| KQCDLF2-260 | 3.0 |  | 234 | 228 | 214 | 198 | 178 | 158 | 132 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| KQCDLF4-20 | 0.37 | 扬 程 H （m） | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| KQCDLF4-30 | 0.55 |  | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 |
| KQCDLF4-40 | 0.75 |  | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 18 |
| KQCDLF4-50 | 1.1 |  | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 |
| KQCDLF4-60 | 1.1 |  | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 |
| KQCDLF4-70 | 1.5 |  | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 34 |
| KQCDLF4-80 | 1.5 |  | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 |
| KQCDLF4-90 | 2.2 |  | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 |
| KQCDLF4-100 | 2.2 |  | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 50 |
| KQCDLF4-110 | 2.2 |  | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 53 |
| KQCDLF4-120 | 2.2 |  | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 57 |
| KQCDLF4-130 | 3.0 |  | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 63 |
| KQCDLF4-140 | 3.0 |  | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 69 |
| KQCDLF4-150 | 3.0 |  | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 73 |
| KQCDLF4-160 | 3.0 |  | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 |
| KQCDLF4-170 | 4.0 |  | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 83 |
| KQCDLF4-180 | 4.0 |  | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 89 |
| KQCDLF4-190 | 4.0 |  | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 95 |
| KQCDLF4-200 | 4.0 |  | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 99 |
| KQCDLF4-210 | 4.0 |  | 190 | 184 | 169 | 152 | 132 | 103 |
| KQCDLF4-220 | 4.0 |  | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KQCDLF8-20 | 0.75 | 扬 程 H （m） | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
| KQCDLF8-30 | 1.1 |  | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| KQCDLF8-40 | 1.5 |  | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 |
| KQCDLF8-50 | 2.2 |  | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 |
| KQCDLF8-60 | 2.2 |  | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 |
| KQCDLF8-70 | 3.0 |  | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 50 | 45 |
| KQCDLF8-80 | 3.0 |  | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 |
| KQCDLF8-90 | 4.0 |  | 90 | 87 | 83 | 79 | 72 | 66 | 60 |
| KQCDLF8-100 | 4.0 |  | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 |
| KQCDLF8-110 | 4.0 |  | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 80 | 72 |
| KQCDLF8-120 | 4.0 |  | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 |
| KQCDLF8-130 | 5.5 |  | 130 | 126 | 119 | 114 | 105 | 95 | 84 |
| KQCDLF8-140 | 5.5 |  | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 |
| KQCDLF8-150 | 5.5 |  | 150 | 145 | 138 | 131 | 121 | 111 | 100 |
| KQCDLF8-160 | 5.5 |  | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 |
| KQCDLF8-170 | 7.5 |  | 170 | 165 | 156 | 149 | 138 | 126 | 113 |
| KQCDLF8-180 | 7.5 |  | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 |
| KQCDLF8-190 | 7.5 |  | 190 | 184 | 175 | 166 | 154 | 142 | 128 |
| KQCDLF8-200 | 7.5 |  | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| KQCDLF16-20 | 2.2 | 扬 程 H （m） | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
| KQCDLF16-30 | 3.0 |  | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 |
| KQCDLF16-40 | 4.0 |  | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 37 |
| KQCDLF16-50 | 5.5 |  | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 47 |
| KQCDLF16-60 | 5.5 |  | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 56 |
| KQCDLF16-70 | 7.5 |  | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 |
| KQCDLF16-80 | 7.5 |  | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 |
| KQCDLF16-90 | 11 |  | 125 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 88 |
| KQCDLF16-100 | 11 |  | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 99 |
| KQCDLF16-110 | 11 |  | 153 | 149 | 144 | 137 | 129 | 118 | 108 |
| KQCDLF16-120 | 11 |  | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 117 |
| KQCDLF16-130 | 15 |  | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 128 |
| KQCDLF16-140 | 15 |  | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 139 |
| KQCDLF16-150 | 15 |  | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 148 |
| KQCDLF16-160 | 15 |  | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 158 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| KQCDLF32-10-1 | 1.5 | 扬 程 H （m） | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| KQCDLF32-10 | 2.2 |  | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| KQCDLF32-20-1 | 3.0 |  | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 |
| KQCDLF32-20 | 4.0 |  | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 |
| KQCDLF32-30-1 | 5.5 |  | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 |
| KQCDLF32-30 | 5.5 |  | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 |
| KQCDLF32-40-1 | 7.5 |  | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 |
| KQCDLF32-40 | 7.5 |  | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 |
| KQCDLF32-50-1 | 11 |  | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 |
| KQCDLF32-50 | 11 |  | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 |
| KQCDLF32-60-1 | 11 |  | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 |
| KQCDLF32-60 | 11 |  | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 |
| KQCDLF32-70-1 | 15 |  | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 |
| KQCDLF32-70 | 15 |  | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 |
| KQCDLF32-80-1 | 15 |  | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 |
| KQCDLF32-80 | 15 |  | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 |
| KQCDLF32-90-1 | 18.5 |  | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 |
| KQCDLF32-90 | 18.5 |  | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 |
| KQCDLF32-100-1 | 18.5 |  | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 |
| KQCDLF32-100 | 18.5 |  | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 |
| KQCDLF32-110-1 | 22 |  | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 |
| KQCDLF32-110 | 22 |  | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 |
| KQCDLF32-120-1 | 22 |  | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 |
| KQCDLF32-120 | 22 |  | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 |
| KQCDLF32-130-1 | 30 |  | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 |
| KQCDLF32-130 | 30 |  | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 |
| KQCDLF32-140-1 | 30 |  | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 |
| KQCDLF32-140 | 30 |  | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| KQCDLF42-10-1 | 3.0 | 扬 程 H （m） | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| KQCDLF42-10 | 4.0 |  | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
| KQCDLF42-20-1 | 5.5 |  | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 |
| KQCDLF42-20 | 7.5 |  | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 |
| KQCDLF42-30-1 | 11 |  | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 |
| KQCDLF42-30 | 11 |  | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 |
| KQCDLF42-40-1 | 15 |  | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 |
| KQCDLF42-40 | 15 |  | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 |
| KQCDLF42-50-1 | 18.5 |  | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 |
| KQCDLF42-50 | 18.5 |  | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 |
| KQCDLF42-60-1 | 22 |  | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 |
| KQCDLF42-60 | 22 |  | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 |
| KQCDLF42-70-1 | 30 |  | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 |
| KQCDLF42-70 | 30 |  | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 |
| KQCDLF42-80-1 | 30 |  | 182 | 175 | 168 | 19 | 154 | 146 | 133 | 116 |
| KQCDLF42-80 | 30 |  | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 |
| KQCDLF42-90-1 | 30 |  | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 |
| KQCDLF42-90 | 37 |  | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 |
| KQCDLF42-100-1 | 37 |  | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 |
| KQCDLF42-100 | 37 |  | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 |
| KQCDLF42-110-1 | 45 |  | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 |
| KQCDLF42-110 | 45 |  | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 |
| KQCDLF42-120-1 | 45 |  | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 |
| KQCDLF42-120 | 45 |  | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 |
| KQCDLF42-130 | 45 |  | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| KQCDLF65-10-1 | 4.0 | 扬 程 H （m） | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| KQCDLF65-10 | 5.5 |  | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 |
| KQCDLF65-20-2 | 7.5 |  | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 |
| KQCDLF65-20-1 | 11 |  | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 |
| KQCDLF65-20 | 11 |  | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 |
| KQCDLF65-30-2 | 15 |  | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 |
| KQCDLF65-30-1 | 15 |  | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 |
| KQCDLF65-30 | 18.5 |  | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 |
| KQCDLF65-40-2 | 18.5 |  | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 |
| KQCDLF65-40-1 | 22 |  | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 |
| KQCDLF65-40 | 22 |  | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 |
| KQCDLF65-50-2 | 30 |  | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 |
| KQCDLF65-50-1 | 30 |  | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 |
| KQCDLF65-50 | 30 |  | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 |
| KQCDLF65-60-2 | 30 |  | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 |
| KQCDLF65-60-1 | 37 |  | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 |
| KQCDLF65-60 | 37 |  | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 |
| KQCDLF65-70-2 | 37 |  | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 |
| KQCDLF65-70-1 | 37 |  | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 |
| KQCDLF65-70 | 45 |  | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 |
| KQCDLF65-80-2 | 45 |  | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 |
| KQCDLF65-80-1 | 45 |  | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
| KQCDLF85-10-1 | 5.5 | 扬 程 H （m） | 22 | 19 | 17 | 166 | 14 | 13 | 10 | 6 |
| KQCDLF85-10 | 7.5 |  | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 |
| KQCDLF85-20-1 | 11 |  | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 |
| KQCDLF85-20 | 15 |  | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 |
| KQCDLF85-30-1 | 18.5 |  | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 |
| KQCDLF85-30 | 22 |  | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 |
| KQCDLF85-40-1 | 30 |  | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 |
| KQCDLF85-40 | 30 |  | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 |
| KQCDLF85-50-1 | 37 |  | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 |
| KQCDLF85-50 | 37 |  | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 |
| KQCDLF85-60-1 | 45 |  | 155 | 148 | 139 | 129 | 11 | 117 | 102 | 86 |
| KQCDLF85-60 | 45 |  | 168 | 160 | 150 | 141 | 134 | 130 | 117 | 103 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| KQCDLF120-10 | 11 | 扬 程 H （m） | 22 | 21.8 | 21.6 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| KQCDLF120-20-2 | 15 |  | 34 | 33.6 | 33 | 31 | 30.2 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 |
| KQCDLF120-20-1 | 18.5 |  | 41 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37 | 36.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 |
| KQCDLF120-20 | 22 |  | 46 | 15 | 44.5 | 43.5 | 42.4 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33.5 |
| KQCDLF120-30-2 | 30 |  | 57 | 56 | 55 | 53.5 | 52 | 51 | 49 | 46.5 | 43.5 | 41 |
| KQCDLF120-30-1 | 30 |  | 64 | 63 | 62 | 60 | 58.5 | 57.5 | 56 | 52 | 49 | 46 |
| KQCDLF120-30 | 30 |  | 69.5 | 68.5 | 67.5 | 66 | 64.4 | 62.5 | 61 | 57.5 | 54.5 | 51 |
| KQCDLF120-40-2 | 37 |  | 80.5 | 79 | 78 | 76 | 73.5 | 72 | 69 | 66 | 61.5 | 58 |
| KQCDLF120-40-1 | 37 |  | 87 | 86 | 84.5 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 64.5 |
| KQCDLF120-40 | 45 |  | 92.5 | 91 | 90 | 88 | 85.5 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68.5 |
| KQCDLF120-50-2 | 45 |  | 104.5 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85.5 | 80.5 | 75.5 |
| KQCDLF120-50-1 | 45 |  | 110.5 | 109 | 107.5 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86.5 | 83 |
| KQCDLF120-50 | 55 |  | 115.5 | 114 | 113 | 110 | 107.5 | 104.5 | 102 | 96 | 91 | 86 |
| KQCDLF120-60-2 | 55 |  | 128 | 125.5 | 123 | 121 | 117.3 | 113.5 | 110 | 104.5 | 98.5 | 92.5 |
| KQCDLF120-60-1 | 55 |  | 134 | 132 | 130.5 | 127 | 124 | 121 | 119 | 111 | 105 | 100 |
| KQCDLF120-60 | 75 |  | 139 | 137 | 135 | 132 | 128.8 | 126 | 126 | 116 | 110 | 104 |
| KQCDLF120-70-2 | 75 |  | 151 | 148 | 145.5 | 143 | 138.6 | 134 | 130 | 123.5 | 116.5 | 109 |
| KQCDLF120-70-1 | 75 |  | 156.5 | 154 | 152 | 148.5 | 144.5 | 141 | 138 | 130 | 123 | 116.5 |
| KQCDLF120-70 | 75 |  | 162.5 | 160.5 | 158.5 | 155 | 155 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| KQCDLF150-10-1 | 11 | 扬 程 H （m） | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8.5 |
| KQCDLF150-10 | 15 |  | 24 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| KQCDLF150-20-2 | 18.5 |  | 37 | 35.5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 |
| KQCDLF150-20-1 | 22 |  | 44.3 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38.5 | 37.5 | 35 | 33 | 30 | 27 |
| KQCDLF150-20 | 30 |  | 50 | 49 | 48 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 |
| KQCDLF150-30-2 | 30 |  | 63.5 | 61 | 59 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 49 | 45.5 | 42 | 39 |
| KQCDLF150-30-1 | 37 |  | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 |
| KQCDLF150-30 | 37 |  | 78 | 76.5 | 75 | 73 | 70.5 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50.5 |
| KQCDLF150-40-2 | 45 |  | 89 | 87 | 84 | 81.5 | 79 | 77 | 74.5 | 71 | 65.5 | 60 | 56 |
| KQCDLF150-40-1 | 45 |  | 96.5 | 94 | 91.5 | 89 | 86.5 | 84 | 81.5 | 77 | 72.5 | 67 | 62 |
| KQCDLF150-40 | 55 |  | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79.8 | 74 | 68 |
| KQCDLF150-50-2 | 55 |  | 115.5 | 112 | 109 | 106 | 102.5 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | 73.5 |
| KQCDLF150-50-1 | 75 |  | 122.5 | 119.5 | 117 | 113.5 | 111.5 | 107.5 | 104.5 | 99 | 93.5 | 87 | 80 |
| KQCDLF150-50 | 75 |  | 130 | 127.5 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111.5 | 107 | 101 | 94.5 | 86.5 |
| KQCDLF150-60-2 | 75 |  | 140 | 137 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | 91 |
| KQCDLF150-60-1 | 75 |  | 148.5 | 145 | 141.7 | 137.5 | 135 | 131 | 127 | 121 | 114.5 | 106.5 | 97.5 |
| KQCDLF150-60 | 75 |  | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139.5 | 137 | 130 | 123.5 | 116 | 109 |

| 型号 | 电机功率 | 流量Q（转速n≈2900 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千瓦kw | m³/h | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| KQCDLF200-10-B | 18.5 | 扬 程 H （m） | 25.5 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 18 | 15.5 |
| KQCDLF200-10-A | 22 |  | 29 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22 | 20 |
| KQCDLF200-10 | 30 |  | 38.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 35 | 34 | 32.5 | 30 |
| KQCDLF200-20-2B | 37 |  | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 |
| KQCDLF200-20-2A | 45 |  | 59.5 | 58 | 56 | 54 | 52.5 | 49 | 44.5 | 40.5 |
| KQCDLF200-20-A | 55 |  | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 55.5 | 51 |
| KQCDLF200-20 | 55 |  | 78.5 | 77.5 | 76 | 74 | 71.5 | 69 | 66 | 61.5 |
| KQCDLF200-30-2B | 75 |  | 91.5 | 89 | 86.5 | 83.5 | 79 | 75 | 70 | 63 |
| KQCDLF200-30-A-B | 75 |  | 95 | 93 | 90 | 87 | 83.5 | 79 | 73.5 | 67 |
| KQCDLF200-30-2A | 75 |  | 99.5 | 97.5 | 94.5 | 91.5 | 89 | 84 | 78.5 | 72 |
| KQCDLF200-30-B | 75 |  | 104.5 | 102.5 | 100 | 97 | 93 | 89 | 84.5 | 77.5 |
| KQCDLF200-30-A | 75 |  | 108 | 106 | 103.5 | 100.5 | 97.5 | 93 | 88 | 81.5 |
| KQCDLF200-30 | 90 |  | 117.5 | 116 | 113.5 | 110.5 | 107 | 103 | 99 | 92 |
| KQCDLF200-40-2B | 90 |  | 131.5 | 129 | 125.5 | 121 | 115.5 | 110 | 103.5 | 94 |
| KQCDLF200-40-2A | 110 |  | 138.5 | 136 | 132 | 128 | 124 | 118 | 111 | 102.5 |
| KQCDLF200-40-A | 110 |  | 148 | 145.5 | 142.5 | 138 | 134 | 128 | 122 | 113 |
| KQCDLF200-40 | 110 |  | 157.5 | 155.5 | 152.5 | 148 | 143.5 | 138 | 132.5 | 123.5 |